환경위생과 소관

민선6기 군수공약사업, 주요시책사업

주요업무 추진상황 보고 자료

2014년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(환경위생과)

□ 총    평

❍ 가축분뇨처리시설 증설을 통하여 축산농가 축분처리 부담 해소

❍ 분뇨 및 축산처리 시설개량 개선사업을 통한 안정적인 방류수질 확보

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	1	1
군 수 공 약 사 업
주요시책사업	1	1

□ 주요성과

❍ 3개 처리시설의 일평균 가동율은 144%로 최대의 가동율을 보임

❍ 방류수 수질이 3개시설 모두 방류수 수질기준 이내로 안정적 운영

❍ 시설의 적정 운영을 통해 축산농가의 축분 처리 부담 경감으로 부농 축산경영에 이바지함.

□ 반    성

❍ 축산 농가의 가축분뇨 처리시설 반입전 폭기 및 탈수 적정처리 토록 현장 지도 미흡

□ 향후 추진계획

❍ 2015년 가축분뇨 처리시설에 가축분뇨를 반입하는 농가에 대한 지속적인 현장지도 실시

❍ 3개시설에 대한 지속적인 기계 유지 보수로 시설의 내구연한 연장

구 분	시책사업
담당부서	환경위생과(환경지도담당)
추진진도(%)	100%

26

분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 운영

❍ 분뇨 및 가축분뇨 처리시설의 최적 운영을 통하여 안정적인 방류

수질을 확보하고 축산농가의 가축분뇨처리에 대한 부담경감

□ 시설개요

시 설 명	위치(산청읍)	시설용량 (㎥/일)	준공 (최근준공)	비고
분뇨	산청대로 1381번길 146	30	1994.10. (2013)
산청 가축분뇨	웅석봉로 133번길 54	80	2006.05. (2014)
내리 가축분뇨	산청대로 1381번길 146	50	2013.08.

□ 운영현황

❍ 분뇨처리시설

- 일평균 처리량 : 반입 19㎥, 방류 : 26㎥ (가동율 86%)

- 운영수질 : 평균 BOD 유입농도(㎎/L) 5,120, 방류농도 1.8

- 오염물질 삭감량 : 14,171 ㎏/반기

❍ 산청 가축분뇨처리시설(반입(북부) 14농가)

- 일평균 처리량 : 반입 96㎥, 방류 : 120㎥ (가동율 150%)

- 운영수질 : 평균 BOD 유입농도(㎎/L) 17,663, 방류농도 1.9

❍ 내리 가축분뇨처리시설(반입(남부) 5농가)

- 일평균 처리량 : 반입 57㎥, 방류 : 99㎥ (가동율 198%)

- 운영수질 : 평균 BOD 유입농도(㎎/L) 16,803, 방류농도 1.7

□ 문제점 및 대책

❍ 내리처리시설 진입로 주변 퇴비보관으로 인한 악취 오인 민원 제기

❍ 주변 환경 정비토록 하여 민원발생 근원 해소

□ 향후 추진계획

❍ 처리시설의 지속적인 청정한 방류수질 확보로 오염물질 삭감기여